玉林市中西医结合骨科医院

电梯维护保养项目采购需求

一、项目概况

维修、保养玉林市中西医结合骨科医院已安装的28台机电乘客电梯。

二、项目地址

项目内27台电梯位于玉林市玉州区文体北路70号玉林市中西医结合骨科医院内；1台位于西城里60号城西药厂内。

- 电梯型号、数量、报价和维保期限

| 位置 | 品牌 | 型号 | 额定速度（米/秒） | 层站 | 台数 | 单 价 | 每年小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （台/年/元） |  |
| 门诊楼 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 1.75 | 9/9 | 2 |  |  |
| 门诊楼 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 1.75 | 11/11 | 4 |  |  |
| 门诊楼 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 1.75 | 12/12 | 5 |  |  |
| 住院部 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 1.75 | 21/21 | 4 |  |  |
| 住院部 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 1.75 | 22/22 | 10 |  |  |
| 住院部（手术专用梯） | 日立 | MCA-B1600- 2S105 | 1.75 | 10/10 | 1 |  |  |
| 城西药厂 | 珠江富士 | ZFTH2000/0.5-VVVF | 0.5 | 4/4 | 1 |  |  |
| 后勤部 | 浙江威特 | TBJ | 1 | 2/2 | 1 |  |  |
| 总台数 |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 提供常用电梯配件参考价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |

四、维保内容

1.每月对电梯进行维护保养两次。

2.提供每天24小时紧急故障抢修服务，电梯发生故障接院方电话通知20分钟内派员到现场处理，并以最快的速度恢复电梯正常运行。一般故障2小时内修复（不产生更换配件），特殊故障（不含主机故障）24小时内排查结束。

3.工作人员进入院方现场，应遵守院方的规章制度。

4.在维保电梯时必须注意安全生产，如发生由维保方造成的安全责任事故，由维保方负责。

5.维保方需协助我院配合市场监管等相关职能部门的各项检查，协助做好维保台账资料整理，保障台账完整，满足监管查阅要求；协助完成电梯年度定期检验工作，配合院方完成年检相关准备工作。

其他约定事项

1.每次维保电梯，由维保方维保人员填写《电梯维护保养记录表》（由维保方编制，应包含专业的维保事项及通过国家相关安全检查应有的项目）一式两份，经双方相关人员签字，各留一份作技术存档。

2.对电梯使用需要更换的配件和材料，须双方鉴定确认，否则院方有权拒绝支付更换配件之费用。

3.维保方负责供应电梯维修保养所需的配件和材料，但须先行报价并取得院方的认可，对于院方自行采购提供维保的配件和材料，要优先予以采用，同时应支付给维保方相应的人工费。

4.如因院方对电梯使用不当或自然灾害所造成的重大故障和损失，除由院方负责外，同时应支付给维保方相应的修理费。

5.本合同维修作业不包括：（1）电梯改造（2）主机大修（3）电梯大修（维修变频器、维修主板等）（4）更换、截减曳引机钢丝绳。如涉及以上肆项工程，则费用另行协商。

6.如电梯需大修，维保方必须事前书面报告院方。服务范围外的维修，维保方有责任向院方书面报告并经院方同意，否则造成的费用及安全事故责任由维保方承担。

五、院方的责任

1.提供满足电梯正常运行使用的条件（交流三相五线，电压380V±10%，机房温度+5°～40℃）。

2.负责日常电梯轿厢内的卫生清洁工作。

3.负责配合做好每年电梯的年检工作以及电梯年检的费用。

4.负责维修保养电梯所需更换的大额配件和材料的费用。

请基于以上条件给出合理报价，欢迎供应商提出更具专业性的指导意见！