附件1

玉林市中西医结合骨科医院

中央空调主机及设备维护保养需求

- 设备概况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载变频离心式冷水机 | YKJQJPP95ESG/RT22BVR | 约克 | 2 | 地下室机房 |
| 2 | 风冷螺杆热泵机组 | YSPA1160HE | 约克 | 3 | 住院楼楼顶 |
| 3 | 方型横流式超低噪声冷塔 | YHA-350C | 元亨 | 4 | 住院楼楼顶 |
| 4 | 卧式离心泵 | SLW250-315 | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 5 | 卧式离心泵 | SLW200-400GC | 连成 | 4 | 地下室机房 |
| 6 | 卧式离心泵 | SLW300-400A | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 7 | 卧式热水离心泵 | SLWD80-315 | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 8 | 分集水器 | D900 L=5880mm |  | 2 | 地下室机房 |
| 9 | 维克风冷冷水（热泵）机组 | VAXH02024NNF2 | 维克 | 22 | 住院楼楼顶、住院楼一楼 |
| 10 | 锋恒电动机泵组 | YE2-160L-2 |  | 10 | 住院楼楼顶、住院楼一楼 |

拟采购时间：两年。

- 二、维护保养服务范围

- 1.主机系统：螺杆/离心式冷水机组、压缩机、蒸发器、冷凝器等全套主机设备的检测、保养、调试、故障排查。

- 2.水循环系统：水循环泵、冷却水泵、稳压装置、分集水器、各类阀门、过滤器、水循环管道、补水系统、排污系统等设备巡检、除垢、防腐、调试维护。

- 3.冷却塔系统：冷却塔塔体、填料、布水器、风机、电机、皮带、轴承、进出水管道、排污口等清洁、检修、防腐、除藻杀菌、淤泥清理，保障布水均匀、散热达标。

- 4.自控电气系统：中央空调控制柜、变频柜、BA 控制系统、温度传感器、压力传感器、电动调节阀、线路、控制器、显示屏等电气及智能控制系统巡检、校准、故障修复。

- 5.特殊科室专项维保：手术室、ICU、净化科室空调系统专项调试、洁净度保障、风压温湿度校准，确保符合医疗洁净环境标准。

- 三、维护保养服务内容

- （一）机载变频离心式冷水机维保

运行季节机组运行期间，每月进行下列各项检查：

- 1.检查维护启动设备及电气部件，检查触点磨损情况，磨损严重予以更换；紧固电源接头；控制柜除尘，活动部位润滑，发现异常故障及时处置。

- 2.检查自动控制系统，对温度、压力传感器、水流开关、扇门马达、电磁开关等部件进行检查调试，保障控制动作灵敏，设备运行参数处于合理区间。

- 3.检查安全阀、冷媒排放管路，及时处理腐蚀、锈蚀、堵塞、泄漏等问题。

- 4.根据设备运行状况检查，按需更换冷冻机油；同步检查更换油过滤器、回油过滤器、冷媒干燥过滤器。

- 5.检修冷媒节流线性浮球阀，出现堵塞及时检修或更换；检查流量开关，工作异常予以维修更换。

- 6.检查压缩机运行噪音、振动、轴承温度等状态；测试压缩机电机绝缘，保障压缩机工况正常。

- 7.开展冷媒系统检漏，发现泄漏点及时修复；如冷媒损耗异常，排查原因并完成调试。

- 8.检查蒸发器、冷凝器铜管结垢堵塞情况，视实际情况清理；检查水路传感器、温度计，出现腐蚀、失灵及时处理更换。

- （二）风冷螺杆热泵机组维保

1、运行季节月度检查

- （1）检查设备整体状况，排查漏水、漏油、漏氟现象，紧固各接头螺母。

- （2）记录压缩机、水泵、冷凝风机各项运行参数，对比分析设备运行状态，发现异常及时处置。

- （3）调取机组存储报警记录、部件运行时长，针对性排查设备隐患。

- （4）检查电气接线端子，清理电控柜内部积尘。

- （5）清洁机组外表，检查系统密封情况；定期对风冷冷凝器散热片进行清洗。

- （6）对锈蚀部件做除锈刷漆处理，对损坏部件、老化保温材料予以更新。

- （7）检查四通阀、膨胀阀、止回阀、电磁阀、安全阀及各类安全开关，保证动作可靠。

- （8）调试检查电脑控制系统显示、设置及程序运行状态。

- （9）检查水泵、水流开关、油加热器工作状态。

- （10） 校验各温度、压力传感器；检查油压、油温、油色、油位；调试压缩机加卸载机构，按需调整冷媒充注量。

- 2、季度清洗

- 每年对冷凝器散热片开展清洗，保障机组散热效果，避免散热片堵塞影响运行。

- 3、年度停机深度保养

- 在月度检查基础上增加以下工作：

- （1）压缩机保养：检测电机绝缘；紧固端盖、地脚螺栓；检查冷冻油油质，油质变差则更换；清洗油底壳、油过滤器，脏污严重予以更换。

- （2）检测风机绝缘、运行电流，检查风机转动及外观状态。

- （3）干燥过滤器视设备运行时长按需更换。

- （4）对冷媒系统开展检漏，发现渗漏及时处理。

- （5）检查热保护器、流量开关、高低压开关等各类安全装置，确保保护功能有效。

- （6）使用清洗剂冲洗风冷冷凝器及主机内部。

- （7）观察系统视液镜状态，结合机组实际运行工况按需补充制冷剂。

- （8）调整膨胀阀过热度；检查主接触器吸合工作状态。

- （9）锈蚀部件除锈喷漆；紧固启动柜、控制柜全部螺丝锁件。

- （10）电气部分：清洁电控箱，检修接触器触点，紧固接线端子；查阅机组报警记录；调试核对控制参数，校核各类传感器。

- 4、供冷、供暖季节开机前检查准备

- （1）检查冷媒、润滑油油位油色，冷媒不足予以补充。

- （2）检查油加热器工作状态。

- （3）测试全部运行及安全控制功能。

- （4）配合院方操作人员熟悉操作流程，查阅机组历史运行记录。

- （5）检查启动器、冷冻水泵、水流开关、阀门等水系统设备。

- （6）调整微电脑控制中心相关设定。

- （7）开机试运行，记录运行参数，排查并消除设备隐患。

- （三）方型横流式超低噪声冷却塔维保

- 1.季度全面维保：清洗外壳、填料、集水槽、配水槽；检测电机绝缘；检查电机轴承，按需补油、更换；检修补水排水阀门；紧固风扇电机紧固件；调整各塔水位相对平衡；调整或更换磨损皮带；修补塔盘漏水部位。

- 2.运行期间月度检查：检测电机电压电流；检查控制开关；调整皮带松紧；疏通布水槽；排查阀门及连接处漏水；检查噪音振动；塔盘淤泥较多时及时清洗。

- （四）卧式离心泵维保（冷冻水泵、冷却水泵、热水泵）

- 1.季度全面维保：检查泵与电机轴承，按需补油，磨损严重予以更换；检测电机绝缘；检修电气控制柜；设备清洁除锈防腐；维修更换损坏部件；校正水泵‑电机联轴同心度；磨损密封件予以更换；紧固地脚螺栓；锈蚀部位除锈刷漆。

- 2.运行期间月度检查：调节水泵压差、阀门开度；检查振动、噪音；核对电流、压力表；检查机械密封；确认电气装置工况。

- （五）循环水水处理系统服务

- 水处理作业按照行业通用规范实施，以改善水质、减少结垢、抑制腐蚀、抑制菌藻滋生为主要目标。

- 1、系统初始清洗

- （1）向冷却、冷冻水系统投加清洗剂，循环清洗系统内部浮锈、水垢、泥垢、藻类，把控清洗效果。

- （2）利用停机时机开展排污换水，直至出水状况明显改善。

- （3）疏通过度堵塞的风机盘管管路，拆洗管道过滤器，滤网破损及时更换。

- （4）清洗完成后投加钝化预膜、防腐类药剂循环运行，对管路内壁形成防护。

- 2、冷却塔专项清洗

- 采用高压水枪配合清洗药剂清理塔体淤泥、青苔、填料泥垢藻类；清理现场杂物；检修分水器，保证布水基本均匀。

- 3、冷凝器单机清洗

- 定期根据冷凝器铜管内部实际结垢、淤泥、粘泥情况，选用清洗工艺，保证冷凝器水路畅通，满足设备供冷运行使用要求。

- 4、供冷季日常水处理运维

- （1）每日现场巡检设备，定期取水样，按需投加对应水处理药剂，做好排污，清理冷却塔托盘淤泥，检查喷淋装置工作状态。

- （2）冷冻水系统投加杀生、防腐药剂，按需补加药剂，非必要不排放冷冻水，确需排水提前通知院方。

- （3）每月向医院提交水质化验情况；现场作业记录表由院方人员签字确认留存。

- 5、药剂与质量要求

- （1）水处理药剂选用正规厂家合格产品，安全高效。

- （2）通过水处理作业，减少管路、设备结垢腐蚀，抑制菌藻大量繁殖；废水排放满足环保相关要求。

- （六）约克自动控制系统维保

- 1.排查处理模块通讯、设备上线率故障；校验上位机传感器、执行器数据反馈。

- 2.开展系统逻辑功能测试；巡检 DDC 箱，核查电源电压、继电器、模块预警信息。

- 3.每季度现场巡检并输出检查报告。

- 4.远程协助处置控制异常，必要时现场恢复中央空调群控控制功能。

- 四、维保单位维护保养服务要求

1.维保单位需有专业维修团队，有对机关事业单位维护保养的经验，在玉林市内及周边有服务点，能在规定时间内到达维修。

2.维保单位在服务过程中，严格遵守医院各项安全生产管理制度及安保管理制度，在服务过程中承担一切安全责任，违反医院相关制度按医院管理要求处置。

3.每月完成维保服务后，维保单位向医院管理科室提交服务登记表或服务报告。

4.维保单位随时为医院提供技术咨询与指导服务,协助医院完成压力容器等特种设备检验工作。

5.因维保单位服务技术的原因导致医院设备损坏的，由维保单位负责赔偿相关损失。

6.所使用的水处理药剂为国家定点生产厂家的合格产品。

7.医院中央空调出现紧急问题，接到通知后1小时内到达现场处理。

8.欢迎参加报价的供应商到我院进行实地勘察，便于了解项目的具体运行。

- 五、维护保养服务地址

玉林市玉州区文体北路70号。