- 附件1

- 玉林市中西医结合骨科医院

- 消防设施维护服务需求

- 项目概况

- 对玉林市中西医结合骨科医院火灾自动报警系统、消防供水及消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、消防稳压系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急广播系统、消防通讯系统、应急照明和疏散指示、防火分隔（防火卷帘门和防火门）、消防设备电源监控系统等进行定期维护保养。

- 维护保养服务内容

| - 项目名称 | - 维护保养服务内容 |
| --- | --- |
| - 火灾自动报警与联动控制系统 | - 定期对火灾自动报警与消防联动控制系统检查和测试； - 每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 - 每季度采用专业检测设备分批试验感烟探测器、感温探测器的工作情况，及时维护、更换故障探测器。 - 每季度试验火灾手动报警按钮功能。 - 每季度对备用电源进行一次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。 - 每季度自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 - 对火灾自动报警与联动控制系统控制线路及联动线路的故障进行维修； - 对火灾自动报警系统的故障进行维修； - 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障进行检查及维修。 |
| - 消火栓系统 | - 每月检查消防水泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态； - 每月测试启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，模拟自动控制条件进行启动，并对消防泵进行不同地点的室内消火栓按钮联动启泵试验。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能； - 每季度消火栓放水，检查管网压力和水质； - 对室内外消火栓系统的故障进行维修。 |
| - 自动喷水灭火系统 | - 每月检查消防水泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作； - 每月测试启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能； - 每月利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况； - 每月利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示； - 对自动喷水灭火系统的故障进行维修。 |
| - 气体灭火系统 | - 每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 - 每半年对灭火剂贮存器进行称重检查； - 每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。 |
| - 防火分隔系统 | - 每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好； - 每季度检测自动、手动方式启动防火卷帘门； - 对防火分隔系统的故障进行维修。 |
| - 防排烟系统 | - 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态； - 每季度试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。 - 每半年试验手动方式关闭防火阀。 - 对防排烟系统的故障进行维修。 |
| - 应急照明和疏散指示标志 | - 每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 - 每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 - 对应急照明和疏散标识系统故障进行维修。 |
| - 消防通讯应急广播 | - 每月检查电话插孔、重要场所的消防电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 - 每月测试电话插孔和消防电话的通话质量。 - 每月测试选层应急广播。 - 对消防通信和应急广播的故障进行维修。 |

- 服务期限：两年

- 维护保养服务要求

- 维保单位需有专业维修团队并具有维保资质。

- 维保单位定期维护保养工作完成后，向我院管理科室提交消防维护保养报告，其中包含12次月度检测，4次季度检测，1次年度检测。

- 提供24小时紧急处理服务。接到我院消防设施故障通知后，在2小时内赶到现场处理。紧急突发事件必须在1小时内到达现场处理。

- 巡检中发现故障、隐患等问题，维保单位需出具书面整改建议，明确故障隐患部位、维修方案、配件报价等。

- 维保单位在服务过程中，严格遵守医院各项安全生产管理制度及安保管理制度，在服务过程中承担一切安全责任及经济损失。违反医院相关制度按医院管理要求处置。

- 为医院提供技术咨询与指导服务，协助我院建立健全各类消防安全管理档案，协助参与消防检查工作等，如有重大安全检查或活动，维保单位必须安排人员到达现场值班，直至活动结束。

- 每年提供1次消防培训服务。

- 四、维护保养服务地址

- 广西玉林市玉州区文体北路70号。